## Tabelle1
normen | nennspannung | isolator | metallbeschichtungen | mantel | bauform_des_kabels | flexibilitätsgrad_des_leiters | schutzleiter
H;Kabel nach harmonisierten Normen | 01;U/oU = 100/100 V | B;Ethylen-Propylen-Kautschuk bei einer charakteristischen Temperatur von 60 ° C | C;Konzentrischer Kupferleiter | B;Ethylen-Propylen-Kautschuk bei einer charakteristischen Temperatur von 60 ° C | H;Teilbare Flachkabel, mit oder ohne Mantel | D;Flexibler Leiter von Kabeln für Schweißgeräte | G;Mit Schutzleiter Grüngelb
N;Kabel des nationalen Typs | 03;U/oU = 300/300 V | N;Polychloropren | C4;Geflechtschirm oder Kupfergeflecht | N;Polychloropren | H2;Nicht teilbare Flachkabel | E;Extrem flexibler Leiter für Schweißkabel | X;Ohne Schutzleiter
A; National anerkanntes Kabel | 05;U/oU = 300/500 V | N2;Polychloropren für Schweißkabel |  | N2;Polychloropren für Schweißkabel | H3;Flachkabel mit Adern im Abstand von einem Streifen | F;Flexibler Leiter für Kabel für mobile Installationen
| 07;U/oU = 450/750 V | Q;Polyurethan |  | Q;Polyurethan | H6;Flachkabel mit 3 oder mehr Adern, nach HD 359 | H;Hochflexibler Leiter für Kabel für mobile Installationen
| 1;U/oU = 0,6/1 kV | R;Gummi |  | R;Gummi | H7;Kabel mit Doppelschichtisolierung durch Extrusion aufgebracht by | K;Flexibler Kabelleiter für Festinstallationen
|  | V;Häufig verwendetes PVC |  | V;Häufig verwendetes PVC | H8;Ausziehbares Kabel | R;Starrer, runder, besaiter Leiter
|  | V2;PVC für Betriebstemperaturen von 90 °C |  | V2;PVC für Betriebstemperaturen von 90 °C |  | U;Starre, runde, eindrähtige Leiter
|  | V3;PVC für Kabel, die bei niedrigen Temperaturen verlegt werden |  | V3;PVC für Kabel, die bei niedrigen Temperaturen verlegt werden |  | Y;Lahnlitze
|  | V4;Vernetztes PVC |  | V4;Vernetztes PVC
|  | V5;Ölbeständiges PVC |  | V5;Ölbeständiges PVC
|  | Z;Compound auf Basis von Polyolefinen |  | Z;Compound auf Basis von Polyolefinen
|  | Z1;Thermoplastische Polyolefinen |  | Z1;Thermoplastische Polyolefinen
|  | Z2;Thermoplastische Polyolefinen für Photovoltaik |  | Z2;Thermoplastische Polyolefinen für Photovoltaik
|  | S;Silikongummi |  | S;Silikongummi
|  | G;Ethylen-Vinylacetat |  | G;Ethylen-Vinylacetat